附件一：           混凝土芯样抗压强度检测结果表

| 序号 | 构件位置 | 设计混凝 土抗压强 度等级 | 龄期 (d) | 芯样 编号 | 芯样 外观 | 芯样 直径 (mm) | 芯样 高度 (mm) | 单个芯样 抗压强度 值(MPa) | 构件混凝土抗 压强度推定值 (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-2-43- 1.6m 2-43轴墙 | C30 | >28 | 1 | 完好 | 70.0 | 72 | 38.2 | 35.4 |
|  |  |  |  | 2 | 完好 | 70.5 | 74 | 35.4 |  |
|  |  |  |  | 3 | 完好 | 72.0 | 71 | 36.5 |  |
|  | 该表以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 附件二：（如有，构件位置示意图，测试对象的示意图等）